Notice d’utilisation ENSAM utilisateur
Notice d’utilisation
MAUER Jérémy - PELLECCHIA Hugo
Version 2.2
Ce document est mis à disposition selon les termes de la licence CC BY-SA 4.0

---
L’interface Homme / Machine
Accès à l’interface CODESYS WebVisu
Pour accéder à l’interface CODESYS WebVisu, entrez l’adresse IP du serveur web du système d’automatisation variTRON dans la barre d’adresse de votre navigateur web, suivie du numéro de port :8080
10.118.163.111:8080

---
Détails de l’affichage
Accès aux visualisation
Accès aux alarmes et aux événements
Raccourci vers la vue initiale
Accès aux comptes

---
Connexion
Pour vous connecter, appuyez sur l’icône située en bas à gauche.
Puis sur le menu Se connecter.
Il ne reste plus qu’à sélectionner le compte Utilisateur puis à rentrer le mot de passe.
Bouton de validation
Bouton d’annulation

---
Déplacement dans les vues
Par le logiciel
Par la supervision

---
Déplacement dans les vues
Par le logiciel
Par la supervision

---
Fonctionnement
Pression dans le cylindre de verre
Tension électrique aux bornes de l’élément chauffant
Intensité du courant traversant l’élément chauffant
Puissance absorbée par l’élément chauffant
Consigne variateur
Au démarrage du banc d’étude, la page ci-contre s’affiche.
Le pilotage de l’élément chauffant s’effectue avec le disque gradué :
- En cliquant au centre du disque sur le rectangle « 0.0 », un PopUp s’ouvre, renseignez la consigne
- En déplaçant la flèche bleu, cela change également la consigne

---
Fonctionnement
Consigne vanne
Le pilotage du débit d’eau s’effectue avec une électrovanne :
- Pour autoriser le pilotage de la vanne, mettez le bouton «  Pilotage vanne » en position Pilotée.
- En cliquant sur le rectangle « 0 », un pop-up s’ouvre, renseignez la consigne
- Vous pouvez aussi modifier la consigne avec les boutons (« Max », « +10 % », « +1 % », « -1 % », « -10 % », « Min »)
  Max est limité à 40 % pour limiter les risques de fuite (bouchons qui sautent).
Boutons de changement de vue
Max -1
+ 10 -10
+1 Min

---
Fonctionnement
Activation des commandes
Pour pouvoir commander le banc d’étude depuis Internet, activez Commande à distance. Le banc ne peut alors plus être piloté en local.
Pour allumer la lampe, appuyez sur le bouton « Lampe ».

---
Les alarmes
Lorsqu’un défaut apparaît, le bandeau du haut clignote en rouge avec le nom du défaut
Pour pouvoir lire les défauts, il y a deux façon d’y accéder :
- Soit en appuyant sur le bandeau clignotant rouge
- Soit en appuyant sur l’icône puis sur le menu « Liste des alarmes »

---
Information de l’appareil
Pour connaître les différentes informations du système d’automatisation variTRON, appuyez d’abord sur le bouton puis sur le menu « Informations appareil ». Vous pourrez apercevoir le menu « Versions » ou « Ethernet ».